表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | 陈家岭污水处理厂建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 旺苍县陈家岭管理办公室 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 旺苍县陈家岭社区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 处理污水 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 处理污水的能力200m3/d |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 处理污水的能力200m3/d |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018.12 | 开工建设时间 | 2017.12 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2019.7 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 旺苍县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川清元环保科技开发有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 198 万元 | 环保投资总概算 | 198万元 | 比例 | 100% |
| 实际总概算 | 198万元 | 环保投资 | 198万元 | 比例 | 100% |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号； 生态环保部《建设项目竣工环境保护验收技术指南》； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 四川清元环保科技开发有限公司《陈家岭污水处理厂建设项目环境影响报告表》； 四川省环保局（川环发[2003]58号）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》； 旺苍县环境保护局《关于陈家岭污水处理厂建设项目环境影响报告表的批复》（旺环审批[201877号）； 旺苍县环境保护局《关于陈家岭污水处理厂建设项目执行环评标准的函》（旺环建函 [2017]85号）； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一 级A标准； 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类； 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5中污泥稳定化控制指标； 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求。 |  |  |  |  |

表二　主要生产工艺

项目概况 随着城市化的发展，社区人口规模、用地规模的不断增长，陈家岭社区污水的排放量日益增大，因此必须对未经处理的污水加以处理以确保当地居民生产生活的健康良性发展。乡镇基础设施同城市基础设施的严重滞后，给人民生活水平的提高、社会的发展造成不利的影响，更为严重的是，目前陈家岭社区还没有污水收集和处理设施，生活污水未加处理直接排入水体，给陈家岭社区人民的健康带来不可忽视的危害，也在一定程度上给下游城镇居民的生活造成不利影响。 根据城镇排水现状及陈家岭社区的建设规划，陈家岭社区投资198万元，建设800平方米的污水处理厂场地，修建处理室120平方米，铺设污水引导管D300主管1000米，D200支管网2000米，采购污水处理设备一套，日处理200m3，服务居民2000人。旺苍县发展和改革局于2017年7月28日以旺发改【2017】327号文对该项目建议书进行了批复，本项目符合国家产业政策。 本项目位于旺苍县陈家岭社区，总占地面积为1453.52m2，新建项目。污水处理厂厂界外200m范围内分布有场镇住户，其中北侧和东侧场界外分布为原陈家岭煤矿住宿区（距离本项目最近距离为20m），西侧场界外10米处为泔溪河，泔溪河对面分布为场镇居民，最近距离30m，分布有11户住户；南侧10m外分布有场镇居民。项目地理位置图见附图1，具体外环境关系参见附图3。 本项目设计处理污水能力200m3/d，总投资198万元，本项目为污水处理工程，工程全部投资均视为环保投资，其中环保投资198万元，占总投资的100%。 项目定员：本项目工作人员1人。 工作制度：全年工作365天，每天工作24小时。 本项目新建污水处理厂一座及配套污水管网3000米污水管网，建污水站内容包括：格网、集水池、MBR膜设备等，配套建设污泥暂存间、厂区道路、围墙、绿化等。本项目建设内容不涉及截污管网。其工程项目组成及主要环境问题见表2-1。 原辅材料消耗： ## 1、主要原辅材料及能源消耗 - 表2-2主要原辅材料及能耗情况表 - 序号; - 时间; - 名称; - 耗量; - 储存量; - 来源. - 主（辅）料; - 施工期; - 钢材; - 3.5吨; - /; - 外购. - 水泥; - 1.2吨; - /; - 外购. - 砖; - 5000块; - /; - 外购. - DN300PE管; - 3000m; - /; - 外购. - DN300承插砼管. - 运营期; - 药剂; - 2827.9L/d; - /; - 外购. - 能源; - 用电量; - 22265kw/a; - 陈家岭电网. - 用水量; - 0.06t/a; - 陈家岭市政供水. 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 图2-1 生产工艺流程及产污图 工艺流程简述： - 采用MBR一体化设备作为主处理工艺对污水进行处理，该污水经过粗格网除去污水中较大的悬浮吻后进入集水池，在集水池中均匀水质、水量后，提升至膜技术污水处理器。 - 在膜技术污水处理器内，培养有大量的驯化细菌，在兼氧微生物的新陈代谢作用下，污水中的各类污染物得到去除。通过膜的过滤作用可以完全做到“固液分离”，从而保证出水浊度降至极低。污水中的各类污染物也通过膜的过滤作用得到进步的去除。 - 膜技术污水处理器内的膜组件在使用过程中，膜会受到一定的污染，为保证膜的正常工作，设置反洗过程或配制药剂在膜技术污水处理器中浸泡清洗。 - 工艺组成部分: - 格网渠:污水中经常含有大量杂物，为了保证MBR系统的正常运行，必须将各种纤维、渣物、废纸等杂物栏截在系统之外，因此在系统前设置格栅，定期将栅渣清理干净。 - 调节池(收集池)：收集的污水水量和水质都是随着时间变化的，为了保证后续处理系统的正常运行，降低运行负荷，需要对污水的水量和水质进行调解，因此在进入生物处理系统前设计调节池。调节池内需要定期清理沉淀物。调节池一般设置溢流， 在负荷过大的情况下，保证系统的运行正常。 - MBR反应池：在MBR反应池里进行着有机污染物的降解和泥水的分离。作为处理系统的核心部分，反应池里面包括微生物菌落、膜组件、集水系统、出水系统、曝气系统。 - 消毒装置：根据出水的要求，系统采用紫外线消毒器。 - 计量装置：为了能够保证系统运行良好，需要采用一定的计量装置进行系统的参数控制。计量控制仪器包括流量计和水表等。 - 电控装置：主要控制进水泵、风机和抽吸泵。控制有手动控制和自动控制两种形式。进水泵在PLC控制下，根据各反应池水位情况，自动运行。抽吸泵运行按预设时间周期间歇控制，当MBR反应池低水位时，抽吸泵自动停止，以保护膜组器。

表三　主要污染物的排放及治理

主要污染源、污染物处理和排放流程 ## 3.1 废气污染物排放及治理 项目在污水处理过程中，恶臭主要由格网渠、集水池、MBR一体设备等处产生的恶臭，主要成分为硫化氢和氨，产生量小。治理措施为： - （1）项目污水处理厂对格栅池、调节池、厌氧池、MBR池均设置为地埋式， - 并进行加盖处理，可有效降低恶臭污染。 - （2）栅渣、污泥及时外运，缩短其在厂内的停留时间，减少恶臭的产生；运送污泥的车辆在驶离厂区前要做消毒处理，运输车辆密闭。 - （3）厂内通过加强绿化，在道路，各构筑物四周、厂界及空地上实施绿化，选择种植不同系列的树种， 特别是具有抗污染、吸收有害气体作用的灌乔木，组成防止恶臭的多层防护隔离带，尽量降低恶臭污染的影响。 - （4）厂界及厂内加强卫生防疫工作，定期进行消毒及杀灭蚊、蝇。加强厂内员工个人劳动卫生保护。项目通过上述措施后，可减轻恶臭污染物对周边环境的影响。 - 3.2 废水排放及治理 本项目仅设置管理人员，产生生活污水，直接进入项目污水处理厂处理；膜组件定期清洗产生的反冲洗水，全部返回污水处理系统处理，不外排。 污水处理厂主要处理来自污水管网中城镇居民生活废水，无工业废水，采用“MBR膜生物反应器工艺”，对污水进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一类A标准后排入泔溪河。 ## 3.3 噪声排放及治理 本项目噪声主要为污水提升泵、风机等，声源强度65-80dB（A）。设备选用先进的噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；项目污水提升泵采用潜污泵布置于水下，风机设备放置于设备房中，经基础减震及隔声治理措施。 ## 3.4 固体废物排放及治理 本项目固体废弃物主要为污水站产生的栅渣、污泥和生活垃圾，均为一般固废。 - 栅渣主要包括塑料类、废纸团块、布料、砂粒及其他杂质。栅渣采用人工定期清掏收集，由陈家岭环卫部门清运处置； - 项目采用的MBR一体化处理工艺产生的污泥量极少，且工艺自带污泥回流削减措施，因此剩余污泥量较低，清掏污泥暂存放于污泥暂存设施，清掏污泥含水率经处理低于60%后外运垃圾填埋场填埋处理； - 厂区管理人员1人，生活垃圾量小，交由陈家岭环卫部门处理； ## 3.5 地下水防范措施 - 地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施： - 主动控制即从源头控制措施，主要包括在管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 - 被动控制即末端控制措施，防止地下水的污染，本项目采取分区防渗的措施。同时对污水收集管道及尾水排放管道定期巡检，杜绝地下水污染防患。 - 对厂区对生化池、沉淀池、污泥浓缩池、加药间、道路、综合楼、门卫室等做了防渗，采用水泥硬化，防渗系数≤10-7 cm/s。 - 实施覆盖项目区的地下水污染控制系统，包括建立完善的监测制度、配套检测仪和设备，设置地下水监测井，及时发现污染、及时控制。 - 应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急施控制地下水污染，并使污染得到治理。 ## 3.6 环境风险防范措施 本项目的环境风险防范措施主要包括污水管网和污水处理站。 - 当管线处于非正常运行状态，主要是指发生破裂、断裂和堵塞等，管网中溢出污水，可能会对地表水或地下水造成污染。主要防范措施如下： - （1）严格管理，做好人的工作时预防事故发生的重要环节。加强对职工的思想教育。 - （2）加强沿线管道和检查井的检查，特别是加强沿线新建项目施工的检查，避免施工不慎导致污水管道破损。 - （3）一旦发生事故，应及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境和人民生命及财产造成的危害。 - 2. 污水处理站主要是非正常排放废水将会使后河水质COD、氨氮浓度有所增加，有可能会对后河造成一定的影响。主要防范措施如下： - （1）本污水处理厂采用双电源，配套1台柴油发电机，在停电时使用，以确保污水处理厂的正常运行。同时要求污水处理厂管理人员加强运行管理，从而降低此种风险。 - （2）污水站水泵、污泥泵等设备均采用N+1的配置，保证运行设备有股沟的备用率。 - （3）本工程设置事故池，作为厂区事故应急之用。 - （4）设备检修时间要合理安排，最好在水量较小、水质较好的季节或时段进行。 - （5）加强管理和设备维护工作。

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- 建设项目环境影响报告表主要结论 - 本项目符合国家相关产业政策和当地有关市政发展规划，选址较合理，其在施工和运行过程中贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，项目建成后对当地环境起到了积极的保护作用，采取“三废”及噪声的治理措施经济技术可行、措施有效，不会对地表水、环境空气、声学环境产生明显影响，能维持当地环境功能要求。从环境保护角度，该项目在选地建设是可行的。 - 环评报告表主要要求与建议 - 1、建立污水处理厂生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和考核，方可上岗。 - 2、项目运行过程中必须强化管理和监测，保证污水处理设施的稳定运行。污水处理厂供电严格按有关规范规定执行，设置备用电源，保证污水处理设施稳定正常运行，社绝事故排放。 - 3、污泥运输应及时，运输采用密闭车辆，避免污泥沿途滴洒。 - 4、本污水处理厂处理生活污水，一切工业废水禁止排入本项目配套的污水管道内，禁止含重金属、高盐分、难以降解和生化的废水直接进入本污水处理厂。 - 5、在厂区范围内，应重视杀蚊、灭蝇，定期对操作工作人员进行身体健康检查，注射预防针，保证工人身心健康。 - 6、加强设备等的定期检修和维护工作，严格岗位责任制，加强生产管理，避免不必要的停车和失控造成的污染和损失，对职工要定期进行清洁生产和环境风险防范等方面的宣传教育。 - （三）审批部门审批决定 - 旺苍县陈家岭管理办公室: - 你管理办报送的《陈家岭污水处理厂建设项目环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下： - 一、该项目选址位于旺苍县陈家岭社区境内，新建陈家岭污水处理厂及附属工程，解决陈家岭社区居民生活污水处理问题。项目用地1453.52平方米，主要建设800平方米的污水处理厂场地，修建处理室120平方米，铺设污水引导管D300，主管1000米，D200 支管网2000米，采购污水处理设备一套，采用“MBR一体化反应器”工艺，日处理生活污水200立方米。项目总投资198万元。项目符合国家现行产业政策，符合当地发展规划，在认真落实报告表中提出的环保措施和下述要求后，项目建设不会改变项目所在区域的环境功能，从环境保护角度分析，我局同意该项目按照《陈家岭污水处理厂建设项目环境影响报告表》所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。 - 二、该项目应重点做好以下工作 - (一)严格落实《陈家岭污水处理厂建设项目环境影响报告表》所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施等要求，加强建设期和运营期环境保护工作，优化工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；加强环保设施日常运行及维护管理，确保各项污染物稳定达标排放；强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。 - (二)该项目污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标要求后，排入小溪沟(西河支流)。按照国家和地方相关规定及技术规范，规范排污口建设，安装进出水在线监测装置，控制污水处理厂进出水水质在设计水质范围内。 - (三)加强污泥环境风险防范，建立污泥管理台账和转移联单制度，对污泥产生、运输、贮存、处理、处置的全过程应当遵循国家和地方相关污染物控制标准及技术规范，实施全过程监管，污泥处理后含水率小于60%后，可进入垃圾填埋场填埋处置。杜绝擅自倾倒、准放、丢弃、遗散污泥。 - 三、总量控制: COD：3. 65t/a；氨氮：0. 365t/a。 - 四、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。 - 五、项目建设必须依法严格执行建设项目环保设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工时，建设单位必须按规定程序组织项目竣工环保验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。 - 六、该项目由旺苍县环境监察执法大队负责日常环境保护监督管理工作。

表五  验收监测质量保证及质量控制

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 5.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 5.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。 5.3 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 5.4 及时了解工况情况，如实记录工况。 5.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。 5.6 现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 5.7 噪声监测质量保证 （1）噪声监测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB。 （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5m/s的气象条件下进行。 5.8 废气监测质量保证和质量控制措施 （1）无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）执行。 （2）尽量避免被测物中共存污染物对分析仪器的交叉干扰； 5.9 水和废水监测质量保护和质量控制措施 （1）水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理均按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）和《环境水质监测质量保证手册》的要求进行； （2）保证实验室用水要求；实验室分析时增加10%的平行样； 5.10 监测报告严格实行三级审核制度。

表六 监测内容

1、 无组织废气 监测点位：污水处理站防护带边缘设监测点2个。 监测项目：硫化氢、氨 频次：每天采样4次，小时均值，连续监测二天。 - 废水 - 监测项目：pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群、总汞、总铬、总镉、总铅、总砷、六价铬共18项。 - 监测点位：污水处理站进出口 频次：连续监测二天。其中： 进口指标：COD、NH3-N每天取4次水样。 出口指标：pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群、总汞、总铬、总镉、总铅、总砷、六价铬，每天取4次水样。 3、噪声 点位：在厂界西侧、北侧、东侧、南侧设厂界噪声监测点4个及南侧最近居民住户噪声监测点1个。 项目：厂界噪声及敏感点噪声。 频次：每天昼、夜间各测一次等效A声级，连续监测二天。

表七 验收监测期间生产工况记录及监测结果

1、验收监测期间生产工况记录： 本项目设计处理污水200m3/d，全年工作365天。验收监测期间，7月25日处理污水160m3，生产负荷达到80%；7月26日处理污水170m3，生产负荷达到85%。工况负荷情况见下表： 1-1 验收监测期间生产负荷表 设计能力; 实际处理污水量; 实际生产负荷. 7月25日; 7月26日; 7月25日; 7月26日. 200m3/d; 160m3; 170m3; 80%; 85%. - 2、验收监测结果： - 2.1噪声监测结果 - 在厂界东侧、北侧、西侧、南侧设厂界噪声监测点4个及南侧最近居民住户噪声监测点1个。 - 表2-1噪声监测结果 单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测时段; 主要声源; 生产时; 停产时; 结果. 1#; 7月25日; 昼间; 社会、风机; 58.1; 50.7; 57. 夜间; 社会; 48.2; 42.6; 47. 7月26日; 昼间; 社会、风机; 58.2; 52.4; 57. 夜间; 社会; 48.3; 42.1; 47. 2#; 7月25日; 昼间; 社会、风机; 57.8; 48.5; 57. 夜间; 社会; 47.6; 41.7; 47. 7月26日; 昼间; 社会、风机; 56.2; 50.3; 55. 夜间; 社会; 46.6; 41.1; 46. 3#; 7月25日; 昼间; 社会、风机; 56.0; 48.2; 55. 夜间; 社会; 47.7; 41.4; 47. 7月26日; 昼间; 社会、风机; 56.4; 50.4; 55. 夜间; 社会; 46.1; 40.7; 44. 4#; 7月25日; 昼间; 社会、风机; 55.1; 49.7; 53. 夜间; 社会; 47.5; 42.1; 46. 7月26日; 昼间; 社会、风机; 56.9; 50.1; 56. 夜间; 社会; 46.3; 40.5; 45. 5#敏感点; 7月25日; 昼间; 社会、风机; 53.8; /; 54. 夜间; 社会; 45.6; /; 46. 7月26日; 昼间; 社会、风机; 54.4; /; 54. 夜间; 社会; 44.7; /; 45. 检测时，7月25日天气晴，风速1.0m/s；7月26日，天气晴，风速1.3m/s，厂界噪声点位均位于厂界外1m处，敏感点噪声位于住户外1m处。. 表2-2 噪声评价标准 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类和《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类标准进行评价，陈家岭污水处理厂建设项目环保设施竣工验收检测，4个厂界噪声及敏感点噪声7月25日-7月26日连续两天检测数据表明昼间、夜间等效A声级均达标。 检测项目; 检测点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 1#、2#、3#、4#; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1. 敏感点噪声; 5#; 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》GB3096-2008表1. 2.2无组织废气监测结果 在污水处理站防护带边缘设2个监控点，项目为硫化氢、氨。每天监测四次，两小时采一次，连续监测二天。 - 表2-3 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 点位名称; 检测日期; 检测频次; 氨; 硫化氢. 1#厂界下风向监控点; 7月25日; 一次; 0.16; 0.010. 二次; 0.18; 0.011. 三次; 0.20; 0.014. 四次; 0.18; 0.012. 7月26日; 一次; 0.16; 0.009. 二次; 0.19; 0.010. 三次; 0.20; 0.012. 四次; 0.20; 0.012. 2#厂界下风向监控点; 7月25日; 一次; 0.15; 0.009. 二次; 0.18; 0.010. 三次; 0.18; 0.013. 四次; 0.16; 0.011. 7月26日; 一次; 0.16; 0.008. 二次; 0.18; 0.010. 三次; 0.20; 0.011. 四次; 0.19; 0.012. 表2-4 无组织废气评价标准 序号; 检测项目; 标准限值mg/m³; 标准名称及编号. 1; 氨; 1.5; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表4中二级标准. 2; 硫化氢; 0.06. 无组织废气：按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表4中二级排放标准进行评价，陈家岭污水处理厂建设项目环保设施竣工验收检测，2个无组织废气监控点的硫化氢、氨等指标7月25日-7月26日连续两天检测数据表明均达标。 2.3废水监测结果 （1）、在陈家岭污水处理厂的进口废水进行监测，进口指标：COD、NH3-N每天取4次水样。监测结果如下： 表2-5 废水进口检测结果表 检测项目; 污水处理厂进口; 单位. 检测时间; 频次; 日均值. 一次; 二次; 三次; 四次. 化学需氧量; 7月25日; 288; 295; 280; 286; 287; mg/L. 7月26日; 274; 283; 268; 261; 272. 氨氮; 7月25日; 11.2; 10.9; 11.6; 10.5; 11.0; mg/L. 7月26日; 11.9; 11.3; 11.2; 11.6; 11.5. （2）、在陈家岭污水处理厂处理设施的出口废水进行监测，出口指标：pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群、总汞、总铬、总镉、总铅、总砷、六价铬，每天取4次水样。监测结果如下： 表2-6 废水出口检测结果表 项目 频 时间 频次 时 点位; 处理设施出口; 单位. 2019年7月25日. 一次; 二次; 三次; 四次; 日均值. pH值; 7.50; 7.49; 7.50; 7.51; 7.49～7.51; 无量纲. 化学需氧量; 30; 30; 28; 29; 29; mg/L. 五日生化需氧量; 8.1; 8.4; 7.8; 7.9; 8.0; mg/L. 总氮; 9.46; 9.24; 9.36; 9.08; 9.28; mg/L. 氨氮; 1.05; 1.00; 1.10; 1.13; 1.07; mg/L. 总磷; 0.29; 0.30; 0.28; 0.31; 0.30; mg/L. 阴离子表面活性剂; 0.21; 0.18; 0.19; 0.22; 0.20; mg/L. 动植物油; 0.66; 0.62; 0.59; 0.63; 0.62; mg/L. 石油类; 0.13; 0.10; 0.09; 0.12; 0.11; mg/L. 粪大肠菌群; 840; 630; 700; 790; 740; MPN/L. 色（度）; 4; 4; 4; 4; 4; 倍. 悬浮物; 6; 5; 7; 7; 6; mg/L. 总镉; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 总铅; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 总铬; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 总砷; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 总汞; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 六价铬; 0.008; 0.009; 0.006; 0.006; 0.007; mg/L. 项目 频次 时间 点位; 处理设施出口; 单位. 2019年7月26日. 一次; 二次; 三次; 四次; 日均值. pH值; 7.47; 7.48; 7.46; 7.48; 7.46～7.48; 无量纲. 化学需氧量; 28; 30; 28; 27; 28; mg/L. 五日生化需氧量; 8.0; 8.2; 7.4; 7.3; 7.7; mg/L. 总氮; 9.99; 9.65; 9.55; 9.76; 9.74; mg/L. 氨氮; 1.14; 1.10; 0.963; 1.25; 1.11; mg/L. 总磷; 0.35; 0.33; 0.34; 0.33; 0.34; mg/L. 阴离子表面活性剂; 0.18; 0.18; 0.20; 0.16; 0.18; mg/L. 动植物油; 0.61; 0.69; 0.59; 0.62; 0.63; mg/L. 石油类; 0.13; 0.15; 0.11; 0.09; 0.12; mg/L. 粪大肠菌群; 700; 940; 630; 700; 742; MPN/L. 色（度）; 4; 4; 4; 4; 4; 倍. 悬浮物; 7; 8; 5; 6; 6; mg/L. 总镉; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 总铅; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 总铬; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 总砷; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 总汞; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 六价铬; 0.009; 0.008; 0.007; 0.006; 0.008; mg/L. 备注; 7月25日，化学需氧量去除率为89.9%，氨氮去除率为90.3%，水温25.2℃；7月26日，化学需氧量去除率为89.7%，氨氮去除率为90.4%，水温24.8℃。. 表2-7 废水评价标准 序号; 项目; 单位; 浓度限值; 标准名称及编号. 1; pH值; 无量纲; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表1，一级A标准. 2; 色度; 倍; 30. 3; 悬浮物; mg/L; 10. 4; 五日生化需氧量; mg/L; 10. 5; 化学需氧量; mg/L; 50. 6; 石油类; mg/L; 1. 7; 动植物油; mg/L; 1. 8; 氨氮（水温>12℃）; mg/L; 5. 9; 总磷（以P计）; mg/L; 0.5. 10; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.5. 11; 粪大肠菌群; 个/L; 103. 12; 总氮; mg/L; 15. 1; 总镉; mg/L; 0.01; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表2. 2; 六价铬; mg/L; 0.05. 3; 总砷; mg/L; 0.1. 4; 总铅; mg/L; 0.1. 5; 总汞; mg/L; 0.001. 6; 总铬; mg/L; 0.1. 废水：按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表1，一级A标准及表2排放标准进行评价，陈家岭污水处理厂建设项目环保设施竣工验收检测，18个废水项目pH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮 、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、色度、动植物油、石油类、悬浮物、总镉、总铅、总砷、六价铬、总铬、总汞等指标7月25日-7月26日连续两天检测数据表明均达标。

表八 环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，及时按规定程序企业自主竣工验收。 ## 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。项目在污水处理过程中，恶臭主要由格网渠、集水池、MBR一体设备等处产生的恶臭，主要成分为硫化氢和氨，产生量小。治理措施为：项目污水处理厂对格栅池、调节池、厌氧池、MBR池均设置为地埋式， - 并进行加盖处理，可有效降低恶臭污染；栅渣、污泥及时外运，缩短其在厂内的停留时间，减少恶臭的产生；运送污泥的车辆在驶离厂区前要做消毒处理，运输车辆密闭；厂内通过加强绿化，在道路，各构筑物四周、厂界及空地上实施绿化，选择种植不同系列的树种， 特别是具有抗污染、吸收有害气体作用的灌乔木，组成防止恶臭的多层防护隔离带，尽量降低恶臭污染的影响；厂界及厂内加强卫生防疫工作，定期进行消毒及杀灭蚊、蝇。加强厂内员工个人劳动卫生保护。项目通过上述措施后，可减轻恶臭污染物对周边环境的影响。本项目仅设置管理人员，产生生活污水，直接进入项目污水处理厂处理；膜组件定期清洗产生的反冲洗水，全部返回污水处理系统处理，不外排。污水处理厂主要处理来自污水管网中城镇居民生活废水，无工业废水，采用“MBR膜生物反应器工艺”，对污水进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一类A标准后排入泔溪河。本项目噪声主要为污水提升泵、风机等，声源强度65-80dB（A）。设备选用先进的噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；项目污水提升泵采用潜污泵布置于水下，风机设备放置于设备房中，经基础减震及隔声治理措施。本项目固体废弃物主要为污水站产生的栅渣、污泥和生活垃圾，均为一般固废。栅渣主要包括塑料类、废纸团块、布料、砂粒及其他杂质。栅渣采用人工定期清掏收集，由陈家岭环卫部门清运处置；项目采用的MBR一体化处理工艺产生的污泥量极少，且工艺自带污泥回流削减措施，因此剩余污泥量较低，清掏污泥暂存放于污泥暂存设施，清掏污泥含水率经处理低于60%后外运垃圾填埋场填埋处理；厂区管理人员1人，生活垃圾量小，交由陈家岭环卫部门处理； 3、环境保护档案管理情况检查 本项目环境保护档案不齐全，需由安全环保部专人负责管理，建立有环保设施运行值班记录。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 陈家岭污水处理厂建设项目还未制定《环境保护工作管理制度》、《污水处理厂工艺操作管理规程》等环境保护规章制度，《突发事件环境风险应急预案》也未编写。 5、厂区绿化情况检查 站内设置有绿化带，厂区种植有花草。厂区道路地面均水泥硬化处理。 6、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。但未安装进出水在线监测装置。 8、建设期间和生产期间环境保护检查 广元市旺苍县环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 9、总量控制 旺苍县环境保护局环评批复执行函中，该项目的总量控制指标为COD：3.65t/a、NH3-N：0.365t/a。验收监测实际排放总量为COD：1.72t/a、NH3-N： 0.066t/a，均小于下达的总量控制指标，符合环境保护竣工验收要求。 类 别; 项 目; 总量控制指标（t/a）; 实际排放总量（t/a）; 备注. 废水; COD; 3.65; 1.72; /. NH3-N; 0.365; 0.066. 废气; /; /; /; /. 表8.1 污染物总量对照表 10、公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 表10-1公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目试生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议. 本次公众参与共发放调查表15份，回收调查表15份。100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响，100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作影响较轻；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响，100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境影响较轻；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；在调查期间被调查的公众均未提出其他建议和意见。

表九 验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《陈家岭污水处理站建设项目竣工环境保护验收监测方案》，四川恒宇环境节能检测有限公司于2019年7月25～26日对该项目进行了现场调查和验收监测。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2、无组织废气监测结果 硫化氢检测结果为0.008-0.014mg/m3，氨监测结果为0.15-0.20mg/m3。按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表4中二级排放标准进行评价，陈家岭污水处理厂建设项目环保设施竣工验收检测，2个无组织废气监控点的硫化氢、氨等指标7月25日-7月26日连续两天检测数据表明均达标。 3、废水监测结果 废水处理系统出口水质排放浓度为：pH值7.46～7.51（无量纲）；化学需氧量：28mg/L～29mg/L；氨氮：1.07mg/L～1.11mg/L；五日生化需氧量：7.7mg/L～8.0mg/L；总磷：0.30mg/L～0.34mg/L；总氮：9.28mg/L～9.74mg/L；动植物油：0.62mg/L～0.63mg/L；石油类：0.11mg/L～0.12mg/L；色度：4倍；粪大肠菌群：740-742MPN/L；悬浮物：6mg/L；阴离子表面活性剂：0.18mg/L～0.20mg/L；六价铬：0.007mg/L-0.008mg/L；总铬、总镉、总砷、总铅、总汞均未检出；按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表1，一级A标准及表2排放标准进行评价，陈家岭污水处理厂建设项目 环保设施竣工验收检测，18个废水项目pH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮 、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、色度、动植物油、石油类、悬浮物、总镉、总铅、总砷、六价铬、总铬、总汞等指标7月25日-7月26日连续两天检测数据表明均达标。 4、噪声监测结果 厂界噪声昼间监测结果为53dB（A）-57dB（A），夜间监测结果为44dB（A）-47dB（A）；敏感点噪声昼间监测结果为54dB（A），夜间监测结果为45dB（A）-46dB（A）。按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类和《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类标准进行评价，陈家岭污水处理厂建设项目环保设施竣工验收检测，4个厂界噪声及敏感点噪声7月25日-7月26日连续两天检测数据表明昼间、夜间等效A声级均达标。 5、固体废物检查情况 - 本项目固体废弃物主要为污水站产生的栅渣、污泥和生活垃圾，均为一般固废。栅渣主要包括塑料类、废纸团块、布料、砂粒及其他杂质。栅渣采用人工定期清掏收集，由陈家岭环卫部门清运处置；项目采用的MBR一体化处理工艺产生的污泥量极少，且工艺自带污泥回流削减措施，因此剩余污泥量较低，清掏污泥暂存放于污泥暂存设施，清掏污泥含水率经处理低于60%后外运垃圾填埋场填埋处理；厂区管理人员1人，生活垃圾量小，交由陈家岭环卫部门处理； 6、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度不健全，落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。未安装在线监测设备，未编写《突发事件环境风险应急预案》，也未编写《环境保护工作管理制度》。 7、总量控制 旺苍县环境保护局环评批复执行函中，该项目的总量控制指标为COD：3.65t/a、NH3-N：0.365t/a。验收监测实际排放总量为COD：1.72t/a、NH3-N ：0.066t/a，均小于下达的总量控制指标，符合环境保护竣工验收要求。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，确保环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、按环评批复要求须尽快安装COD、NH3-N在线监测仪。 4、完善污泥转运记录。 5、须尽快编写《突发事件环境风险应急预案》，上报广元市旺苍县环境保护局备案。 6、完善各类标示标牌。 6、须健全环保档案，完善运行台账，编写《环境保护工作管理制度》。 7、在完成上述环保措施后，建议本项目通过环境保护验收。

附表1   工程项目组成及主要环境问题

| 名称 | 建设内容及规模 |  |  | 可能产生的环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评要求 |  | 项目实际情况 |  |
| 主体 工程 | 格栅渠：一座，规格尺寸为6.0×1.0×2.0m（内含沉沙区域、格栅渠顶部覆盖盖板），地埋式采用砖混结构。粗格栅：数量1套，栅条间隙5mm；细格栅：数量1套，栅条间隙2mm； |  | 与环评一致 | 设备噪声 污泥 恶臭 |
|  | 调节（厌氧）：一座，规格尺寸为4.0×2.6×5.0m，地埋式采用砖混结构，上部预留检修孔，设穿孔管曝气搅拌系统，附属设备：潜污泵1台，17.5m3/h，0.75Kw |  |  |  |
|  | 兼氧提升池：1座，规格尺寸为4.0×2.0×5.0m，地下钢混泥土结构。 |  |  |  |
|  | MBR一体化反应器：成品一体化设备，置于地上，工艺规格型号分别为：200m3/d，Ø2.5×7.9×3.15m，装机功率2.95Kw，配置：主体设备、附属设备箱、污泥回流装置、硝化液回流装置、回转式风机、微孔曝气装置、悬浮填料、鼓风机、紫外线消毒器、电控系统等 |  |  |  |
|  | 污泥池：一座，规格尺寸为4.0×1.0×5.0m，地下钢混 |  |  |  |
|  | 管沟：一座，规格尺寸为15.20×0.45×0.40m，砖砌 |  |  |  |
| 辅助工程 | 污水管网 | 配套污水管网3000m，采用HDPE双壁波纹管，铺设污水引导管D300主管1000米，D200支管网2000米。 | 与环评一致 | / |
|  | 设备管理房 | 一座，规格尺寸为3.6×3.9×3.6m，砖混结构 |  | / |
|  | 围墙 | 污水站四周建设围墙，约32m |  | / |
| 公用工程 | 供电 | 利用陈家岭统一供电，污水处理厂内配套1台柴油发电机（停电时使用） | 达标排放至泔溪河 | / |
|  | 给排水 | 陈家岭现状排水采用雨污合流制，本项目建成后使陈家岭排水实行雨污分流制，本项目的3000m污水管网收集场镇生活污水排至本项目污水站，进行处理后达标排放至小溪沟（西河支流） |  | / |
| 环保工程 | 废气 | 污水厂周边建设围墙、格栅渠、调节（厌氧）、污泥池均封闭并置于地下，并加盖，对废气进行集中收集处理，通过在排放口加装活性炭吸附装置，厂区绿化，减小臭气影响； | 污水厂周边建设围墙、格栅渠、调节（厌氧）、污泥池均封闭并置于地下，并加盖，厂区绿化，减小臭气影响 | 恶臭 |
|  | 废水 | 处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标 | 与环评一致 | 尾水 |
|  | 噪声 | 采用隔声及合理设置厂区绿化带等措施 | 与环评一致 | / |
|  | 固废 | 栅渣、污泥定期清掏，生活垃圾交环卫部门处理 | 栅渣、污泥定期清掏，污泥干化后运至垃圾填埋场，栅渣及生活垃圾交环卫部门处理 | 固废 恶臭 |
|  | 厂区绿化 | 绿化面积400m2，绿化率52.5% | 厂区内种植植被，绿化率约20% | / |

附表2   环保设施(措施)一览表

| 污染 类型 | 污染源 |  | 环保设施（措施） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评要求 | 投资 （万元） | 项目实际情况 | 投资 （万元） | 备注 |
| 废气 | 施工期 | 扬尘 | 设置防尘网、防护围栏、进厂道路硬化、洒水降尘等 | 2 | 设置防尘网、防护围栏、进厂道路硬化、洒水降尘等 | 2 | / |
|  | 营运期 | 恶臭气体 | 污水厂周边建设围墙，格栅渠、调节（厌氧）池、污泥池均封闭并置于地下，并加盖，对废气集中处理，通过在排放口加装活性炭吸附装置。合理布局，加强管理，保证绿化，厂界及厂内加强卫生防疫工作，定期进行消毒及杀蚊、蝇。 | 46.8 | 污水厂周边建设围墙，格栅渠、调节（厌氧）池、污泥池均封闭并置于地下，并加盖，合理布局，加强管理，保证绿化，厂界及厂内加强卫生防疫工作，定期进行消毒及杀蚊、蝇。 | 46.8 | / |
| 废水 | 施工期 | 施工 废水 | 修建沉淀池 | 1.4 | 修建简易沉淀池 | 1.4 | / |
|  |  | 生活 污水 | 利用周边既有设施收集处理 | / | 利用周边既有设施收集处理 | / |  |
| 噪声治理 | 施工期 | 设备噪声 | 合理安排施工时间 选用低噪设备、合理布置施工平面图，加强管理等 | 10 | 合理安排施工时间 选用低噪设备、合理布置施工平面图，加强管理等 | 10 | / |
|  | 营运期 | 噪声 | 选用低噪声、风机采用建筑隔声、泵类地埋设计、设备房隔声 | 15 | 选用低噪声、风机采用建筑隔声、泵类地埋设计、设备房隔声 | 15 | / |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 清运至指定地点 | 0.5 | 清运至指定地点 | 0.5 | / |
|  | 营运期 | 栅渣 | 压滤机处理后外运，储存池采取防雨、防渗漏等措施；污泥密闭运输。栅渣收集后送往城市垃圾厂处理 | 5.8 | 栅渣、污泥定期清掏，污泥干化后运至垃圾填埋场，栅渣及生活垃圾交环卫部门处理 | 5.8 | / |
|  |  | 污泥 |  |  |  |  |  |
| 地下水 | 废水、污泥处理构筑物抗压强度，抗渗必须达到设计要求；输送管道采取防渗；鼓风机等采取一般防渗 |  |  | 25.5 | 废水、污泥处理构筑物抗压强度，抗渗必须达到设计要求；输送管道采取防渗；鼓风机等采取一般防渗 | 25.5 |  |
|  | 配套污水管网3000m，采用HDPE双壁波纹管，铺设污水引导管D300主管1000米，D200支管网2000米。 |  |  | 80 | 配套污水管网3000m，采用HDPE双壁波纹管，铺设污水引导管D300主管1000米，D200支管网2000米。 | 80 |  |
| 环境风险及管理 | 污水处理厂双源、厂内配套1台柴油发电机（停电时使用），进出口设截断装置，建立环境风险事故应急预案 |  |  | 6 | 污水处理厂双源、厂内配套1台柴油发电机（停电时使用），进出口设截断装置 | 6 |  |
| 绿化 | 设置绿化隔离带，以高大乔木和灌木相结合 |  |  | 5 | 厂区设有绿化隔离带，种植了乔木和灌木 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  | 198 |  |  |  |

附表3   污染源及处理设施对照表

| 环评情况 |  |  |  |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 类型污染源 | 污染物 | 处理设施及措施 | 排放去向 | 处理设施及措施 | 排放去向 |  |
| 大气污染物 | 污水处理站恶臭 | H2S、NH3 | 废气排口背向并远离敏感点，设置绿化隔离带；对污泥池、调节池和隔栅井等设施加盖处理 | 大气 | 废气排口背向并远离敏感点，设置绿化隔离带；对污泥池、调节池和隔栅井等设施加盖处理 | 大气 |
| 水污染物 | 生活污水量 200t/d | COD、NH3-N等 | 进入污水处理厂经“MBR一体化”工艺处理， | 泔溪河 | 进入污水处理厂经“MBR一体化”工艺处理， | 泔溪河 |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 |  | 统一由陈家岭环卫部门清运 | 陈家岭环卫部门清运 | 统一由陈家岭环卫部门清运 | 陈家岭环卫部门清运 |
|  | 污泥 |  | 定期清掏，运至垃圾填埋场处置 | 垃圾填埋场 | 定期清掏，运至垃圾填埋场处置 | 垃圾填埋场 |
|  | 格栅池栅渣 |  | 定期清掏，交由陈家岭环卫部门清运 | 陈家岭环卫部门清运 | 定期清掏，交由陈家岭环卫部门清运 | 陈家岭环卫部门清运 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 加强管理、墙体隔声、距离衰减、厂区绿化 | 外环境 | 加强管理、墙体隔声、距离衰减、厂区绿化 | 外环境 |

附表4   主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染类型 | 主要污染因子 | 特征污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 二氧化氮 PM10 氨 硫化氢 | 二氧化硫 二氧化氮PM10 氨 硫化氢 | 项目所在地 | 污水处理站防护带边缘设监测点2个 | 氨 硫化氢 |
| 废水 | SS、COD、NH3-N等 | SS、COD、NH3-N等 | 本项目污水处理站尾水排口上游500m、下游1000m | 处理设施废水进口 | COD、NH3-N |
|  |  |  |  | 处理设施废水出口 | SS、COD、NH3-N等18项 |
| 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声 | 厂界四周 | 厂界外东侧、西侧和北侧、南侧设4个点 | 厂界噪声 |
|  |  |  |  | 南侧最近居民住户1个 | 敏感点噪声 |

附表5   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 |  | 环评标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 排放浓度 |
|  | H2S | 0.06mg/m3 | 0.06mg/m3 |
|  | NH3 | 1.5mg/m3 | 1.5mg/m3 |
| 废水 | 标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002表1一级A标准和表2标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002表1一级A标准和表2标准 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 排放浓度 |
|  | pH值 | 6～9 | 6～9 |
|  | 色度 | 30倍 | 30倍 |
|  | 悬浮物 | 10mg/L | 10mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 10mg/L | 10mg/L |
|  | 化学需氧量 | 50mg/L | 50mg/L |
|  | 石油类 | 1mg/L | 1mg/L |
|  | 动植物油 | 1mg/L | 1mg/L |
|  | 氨氮（水温＞12℃） | 5mg/L | 5mg/L |
|  | 总磷（以P计） | 0.5mg/L | 0.5mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.5mg/L | 0.5mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 103个/L | 103个/L |
|  | 总氮 | 15mg/L | 15mg/L |
|  | 总镉 | 0.01mg/L | 0.01mg/L |
|  | 六价铬 | 0.05mg/L | 0.05mg/L |
|  | 总砷 | 0.1mg/L | 0.1mg/L |
|  | 总铅 | 0.1mg/L | 0.1mg/L |
|  | 总汞 | 0.001mg/L | 0.001mg/L |
|  | 总铬 | 0.1mg/L | 0.1mg/L |
| 厂界噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 60dB(A) |
|  | 夜间（Leq） | 50dB(A) | 50dB(A) |
| 敏感点噪声 | 标准 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 60dB(A) |
|  | 夜间（Leq） | 50dB(A) | 50dB(A) |

附表6   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | 南侧最近住户处 | / |

附表7   项目分析方法及来源

| 类别 | 项 目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB 6920-86 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
|  | 总氮 | 过硫酸钾氧化紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-89 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-87 |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ 637-2018 |
|  | 色（度） | 稀释倍数法 | GB 11903-89 |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ 347.2-2018 |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2018 |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-89 |
|  | 总镉 | 石墨炉分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》第四版 |
|  | 总铅 | 石墨炉分光光度法 |  |
|  | 总砷 | 原子荧光分光光度法 | HJ 694-2014 |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-87 |
|  | 总汞 | 原子荧光分光光度法 | HJ 694-2014 |
|  | 总铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | 《水和废水检测分析方法》第四版 |
| 无组织废气 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气检测分析方法》第四版增补版 |
|  | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声 排放标准 | GB 12348-2008 |
|  | 敏感点 | 声环境质量标准 | GB 3096-2008 |

附表8  污染物总量对照表

| 类 别 | 项 目 | 总量控制指标（t/a） | 实际排放总量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 3.65 | 1.72 | / |
|  | NH3-N | 0.365 | 0.066 |  |
| 废气 | / | / | / | / |