表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | 旺苍配气站改造工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 广元市天然气有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ¨新建 þ改扩建 ¨技改 ¨迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 天然气 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 设计建设配气站一座，供气能力30×104m3/d。 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 实际建设配气站一座，供气能力30×104m3/d。 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2018年11月 | 开工日期 | 2018年11月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2019年12月 | 现场监测时间 | 2020年11月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 广元市旺苍生态环境局 | 环评报告表编制单位 | 四川省科学城环境安全职业卫生检测与评价中心 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 四川川油工程勘察设计有限公司 | 环保设施施工单位 | 广元市大强机械化安装有限责任公司 |  |  |
| 投资总概算 | 704.64万元 | 环保投资总概算 | 61.7万元 | 比例 | 8.76% |
| 实际总投资 | 704.64万元 | 实际环保投资 | 61.7万元 | 比例 | 8.76% |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部公告2018年第9号； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》川环发[2006] 61号； 四川省科学城环境安全职业卫生检测与评价中心《旺苍配气站改造工程项目环境影响报告表》； 广元市旺苍生态环境局 旺环审批[2018] 76号《关于广元市天然气有限责任公司旺苍配气站改造项目环境影响报告表的批复》。 |  |  |  |  |
| 环评监测标准 标号、级别 | 广元市天然气有限责任公司旺苍配气站改造工程环保竣工验收技术服务合同 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准； 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准； 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、 标号、级别、限值 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准； 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准； 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）规定标准。 |  |  |  |  |

表二　主要生产工艺

项目由来 已建旺苍配气站位于旺苍县广巴高速南侧贺家坪村，隶属广元市天然气有限责任公司，于2002年建成。该站工艺装置为调压计量柜，调压计量柜调压前设计压力4.0MPa，调压后设计压力0.4MPa，设计规模为10×104m3/d，进站压力1.8~2.3MPa，该站主要向旺苍县城区及东河镇中压管网供气。目前旺苍城区高峰期用气量已经超过10×104m3/d，原旺苍配气站设计规模已不能满足供气要求，并且由于该站建成年代较早，随着城镇化发展，周边居民区已紧邻旺苍配气站，经现场调研，站场和工艺装置区与站外建筑物已不符合防火间距要求，存在安全隐患。 基于上述因素，广元市天然气有限责任公司决定新选址建设旺苍配气站改造工程。本项目总投资704.64万元，在广元市旺苍县东河镇陈坪村1社新征地2727.5m2进行建设，建设内容包括新建旺苍县配气站一座及其放散区一座，以及相关防腐、自控、通信、电气等土建配套工程、设计供气规模为30×104m3/d，调压前设计压力为4.0MPa，调压后设计压力为0.4MPa。本项目输气管道在旺三线上接管，接管后向北敷设至旺苍县配气站，经过滤、调压、计量、分输后，向旺苍县东河镇（县城）供气。 广元市天然气有限责任公司委托四川恒宇环境节能检测有限公司承担了该项目的竣工环境保护验收监测工作。我单位接受委托后，立即对该项目进行了现场踏勘监测和资料收集，依据国家有关环保法规和环评技术规范要求，编制了该项目的竣工环境保护验收监测表。 （一）工程基本情况 1. 项目名称、性质、建设地点 项目名称：旺苍配气站改造工程 建设单位：广元市天然气有限责任公司 建设地点：旺苍县东河镇陈坪村1社 占地面积：2727.5m2 建设性质：改扩建 - 广元市天然气有限责任公司旺苍配气站改造工程项目位于旺苍县东河镇陈坪村1社，占地约2727.5m2，绿化面积850m2，绿化率为31%。项目新建旺苍配气站及放散区各1座，调压前设计压力为4.0MPa，调压后设计压力为0.4MPa，设计规模为30×104m3/d。项目输气管道在旺三线上接管，接管后向北敷设至旺苍县配气站。经过滤、调压、计量、分输后，向旺苍县东河镇（县城）供气。 - 2. 产品方案 - 项目产品为天然气，产品方案见下表2-1。 表2-1 产品方案 序号; 产品名称; 组成; 设计规模; 备注. 1; 天然气; 甲烷; 30×104m3/d; 向旺苍县东河镇（县城）供气. - 3. 投资规模及资金来源 （1）投资规模 本项目总投资704.64万元，其中环保投资61.7万元，占总投资的8.76 %。 （2）资金来源 全部来自企业自筹。 - 4. 劳动定员及工作制度 本项目定员3人，实行24小时工作制，全年生产运行365天。 - 5. 外环境关系 本项目位于广元市旺苍县东河镇陈坪村1社，现状为农村环境，远离城市稠密区，为城市边缘山丘地带。 项目所在地东北面43m处分布有3户居民，北面60m处为S202省道，203m处为万广高速，隔S202省道距离项目80m处分布有11户居民；西北面约131m处分布有7户居民；西北面约113.5m处为东河镇陈坪村村委会；西侧为乡村道路；南侧约79m处分布有1户居民；东侧为山坡；北侧隔S202省道约123m为黄洋河，主要水体功能为灌溉、行洪。西侧距2.9km为东河，主要水体功能为工农业用水、行洪、水电开发。项目周边200m范围内无学校、大型医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标。 6.项目总平面布置 站内主要设置生产区、辅助生产区。生产区位于站场北侧，主要设置工艺区1座（含橇装调压计量柜和清管器接收橇），辅助生产区位于站场南侧，主要设置综合值班房以及相应的配套设施。 大门设置在站场西侧，逃生门设置在站场北侧，在调压装置东侧设置1座消防棚。杆式变电站设施设置在综合值班房西侧。 放散区设置在站场东南侧，主要布置放散管1座。 进站大门和道路宽4m，站内工艺区南侧设置12m宽，26m长的回车场，进站道路与站外乡村道路相连。西侧站外为正在施工的4.2m宽的乡村道路，从该道路设置45.5m长的进站道路连接至站场。 ## 主要原辅材料及能耗 表2-2 主要原辅料及能耗情况表 类别; 名称; 消耗量; 单位; 来源. 加臭剂; 四氢噻吩; 1.6; t; 外购. 能耗; 电; 2; 万kwh/a; 市政供电. 水耗; 自来水; 110; m3/a; 自来水管网供给. ## （二）生产工艺流程 生产工艺流程简述 - 本项目为旺苍配气站建设工程，设计供气规模为30×104m3/d。 - 工艺流程简介：旺三线来气与预留广旺复线来气汇合进入高效过滤器，经过滤后进行调压至0.35MPa，一部分天然气经涡轮流量计计量后输往下游城市燃气中压管网系统，另一部天然气经涡轮流量计计量后预留去下游工业用气。 - 站内设调压计量柜一套，柜内设置高效过滤器、计量、调压装置。站内设置有广旺复线清管器接收撬一套，该部分主要预留接收广旺复线来气。 - 站内设置加臭装置一套，为出站天然气进行加臭。 - 调压装置后设置了安全切断和安全阀放空，超压时可自动放空和安全切断。 - （1）高效过滤器 - 本项目设置高效过滤器，可以避免管输天然气带有的污物、铁锈、粉尘等杂质进入工艺站场。高效过滤器在站场中用于清除天然气介质中的各类杂质，以保证天然气介质的清洁度符合标准规定，并且起着保护站场设备不被杂质腐蚀损坏的作用。 - （2）加臭装置 - 站内加臭设备以隔膜式计量泵一台，加臭剂采用四氢噻吩，滴入量控制在15mg/m3-20mg/m3。 - 加臭剂采用四氢噻吩，需储存在阴凉、通风的库房，远离火种、热源。库温不宜超过30℃保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在加臭剂储存罐四周设置围堰，储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。 - （3）放散立管 - 按照《城镇然气设计规范》中要求，站场应设置放散，放散管管口应高出距其25m内的建筑物2m，且距离地面应不小于10m，因此放散管规格为DN100，高度10m，采用自动点火处置。 - （4）清管器接收装置 - 本项目清管器接收装置1台，设计压力4.0MPa，主筒规格为DN250，主要接收广旺复线清管器接收撬一套。 检修废渣、滤网清洗废水、废滤芯、噪声 加臭装置 噪声、检修或事故放散天然气 高效过滤器 来气进站通过截断阀组 调压装置 计量 外输 图2-1 项目工艺流程及产污位置图

表三　主要污染物的排放及治理措施

## 主要污染源、污染物排放和污染防治措施 3.1 废气 废气主要有检修或超压放散废气和食堂油烟 （1）检修或超压放散废气 本项目输送天然气为净化天然气，主要成分为甲烷，不含硫化氢等有毒有害气体，在正常营运状态下，天然气处于完全密闭系统内，不会泄漏天然气。但在检修或事故放空及站内系统超压放空时会有天然气通过放散管排放，采用自动点火方式放空。 本项目放散管位于站场东南侧，由于项目事故和检修频率较低，放散废气排放量小，且场地开阔，距离周边民房较远，该类废气对区域大气环境不会产生明显影响。 （2）食堂油烟 新建旺苍配气站劳动定员为3人，站内设置有小型家庭式厨房，供工作人员就餐。用餐产生油烟量很少，食堂油烟通过油烟净化装置处理后于屋顶达标排放。 3.2 废水 废水主要有过滤器检修滤网清洗废水和站场工作人员产生的生活污水。 - 检修滤网清洗废水 - 项目气源为经分离、净化后二类民用天然气，进站后经过滤、调压、计量处理后向旺苍县东河镇（县城）供气。项目运营后检修作业约每半年1次，过滤器检修清洗会排出废水，产生量约0.5m3/a，主要含有悬浮物、固体氧化物等，收集后排入工艺区新建的2m3污水池内暂存，自然蒸发，不外排。 - 生活污水 - 本项目工作人员为3人，用水量按100L/ 人每天计算，生活污水最大产生量以用水量的80%计，每天最多污水量约0.24m3，生活污水经9m3化粪池处理后在站内暂存，一部分用于站内绿化施肥，另一部分定期外运至城市污水处理厂处理。 3.3 噪声 - 噪声主要来源于过滤器、截流阀等气流噪声和超压放散时产生的放散噪声。 - 配气站正常生产时气流噪声在65dB（A）左右，当发生事故时，配气站超压排放天然气时排放气流噪声放散管因气流高速喷出，具有较强的噪声污染，尤其是事故放散时，源强可高达80dB（A）左右，但其持续时间较短，一般为2~5分钟，因此对环境影响有限。 - 采取的噪声防治措施有:加强设各管理维护，选用低噪声设备，合理选用工艺管道管径，控制气体流动速度，安装消声器等，合理安排检修时间，并经过距离衰减，厂界噪声能够满足排放标准。 3.4 固体废物 固废主要有过滤器检修产生的发渣、更换的废滤心、清管废渣和站场工作人员生活垃圾。 - （1）检修废渣、清管废渣 - 本项目输送介质为净化天然气，过滤器检修会产生一定的废渣 (主要为硫化铁等颗粒物)，检修作业约每半年1次，废渣产生量较少。站内设置有广旺复线清管器接收橇一套，为预留接收广旺复线来气。由于广旺复线为输送经分离、净化后的天然气，清管作业时，一般无清管废水产生，但会产生少量产生清管废渣(主要成分为铁屑)， 每年清管 1次会产生少量废渣.。检修废渣和清管废渣为一般工业固废，收集后在站内掩埋处置，根据其他同类项目运行经验表明，该处理方式效果良好，处置措施可行。 - （2）废滤芯 - 过滤器滤芯虽可以重复使用，但多次使用后过滤质量会下降，因此需要报废， 滤芯大约每年报废一次，由厂家回收处置。 - （3）生活垃圾 生活垃圾经袋装收集后交由环卫部门统一处置。 3.5 项目变动情况 序号; 环评及批复要求; 实际建设情况; 备注. 1; 生活污水经化粪池处理后在站内暂存，定期外运作为农肥使用; 生活污水经化粪池处理后在站内暂存，一部分用于站内绿化施肥，另一部分定期外运至污水处理厂处理; /. 3.6环境风险防范措施 本项目投产后由广元市天然气有限责任公司负责项目管理。项目间运营期应做到如下防范管理措施： 1）加强运营管理，严格操作程序；加强职工的环保意识和风险防范意识的宣传，制定完善的事故应急预案。 2）定期为管道设备进行无损检测等作业，防止出现微漏等情况，发现问题及时上报，迅速解决。 3）建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品，经常性地进行安全和健康防护方面的教育。 4）事故放散时应及时通知附近群众，防止产生恐慌。 一、天然气 (1)严格控制天然气制度，定期清管，排除管内的积水和污物； (2)没三年进行管道壁厚的测量，对严重管壁减薄的管道；及时维修更换，避免爆管事故发生； (3)每半年检查一次管道安全保护系统(如截断阀、安全阀、放散系统等)，使管道在超压时能够得到安全处理； (4)事故易发地，要加大巡线频率，提高巡线的有限性，发现对管道安全有影响的制止、采取相应措施并向上级报告。在天然气易泄露的场所设置有固定防爆测头组成的可燃气体浓度、监测报警装置； (5)发生重大事故时，100m 范围内的人和动物必须清场撤离，告知附近人群做好防护准备； (6)设置可燃气体自动报警系统； (7)按《输气管道工程设计技术规范》中，天然气集输管线设置自动截断阀。 (8)选用密闭性能设备状态良好，发生事故及时通知上游输气站停止送气。 二、加臭剂 (1) THT臭剂应密闭储存、运输、远离明火，严禁日光直晒，必须全密封倒灌和加注，防止外漏、外溢。 (2)储存THT的包装容器要专业回收和处理，不得作为废品任意处置。 (3)加臭机已纳入站场设备应急管理，制定详细的操作规程和维护保养制度。 (4)加臭机由广元市天然气有限责任公司调度中心安排专人添加除臭剂，除臭剂废桶由公司收回处置，参数设置有专业计算人员进行，加臭机应保持良好的工作。 (5)管理人员要每天1次检查储药罐液位和加臭机的工作情况，出现低液位时应及时加药，发现异常情况应及时汇报，并快速处置。同时，要做好检查和处置记录。 (6)天然气公司管理人员要定期对已加THT臭剂的天然气进行臭味浓度识别。技术管理人员应定期对加药量与天然气进行对比分析，准确掌握天然气中THT臭剂含量。

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- 建设项目环境影响报告表主要结论及建议 本项目为旺苍配气站改造工程，符合国家产业政策。项目选址合理，生产工艺和设备选用满足清洁生产的要求。工程环保设施完善，污染防治措施有效，生态恢复、水士保持措施可行， 环境风险较低。通过采取污染防治措施， 加强管理和风险防范措施，对环境影响较小。从环境保护角度而言，评价认为本项目的建设是可行的。 项目应严格按照本报告表中提出的环保防治措施要求，加强生态恢复和水土保持，严格执行“三同时”制度。 建议及要求： 1、加强站内绿化。 2、建立健全生产环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作，确保废气、废水、噪声处理设施保持正常运行，保证污染物达标排放。 3、健全各站风险防范措施以及应急方案，加强风险管理和安全教育。 （二）环境影响报告表批复（旺环审批 [2018] 76号） 广元市天然气有限责任公司: 你公司报送的《旺苍配气站改造项目环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下： - 广元市天然气有限责任公司原旺苍配气站建设于旺苍县东河镇贺家坪村，由于建站时间较早，随着城镇化发展，周边居民已紧邻旺苍配气站，存在安全隐患，同时设计规模为10×104m3/d,不能满足现行供气要求。广元市天然气有限责任公司旺苍配气站现选址于旺苍县东河镇陈坪村1社，新征2727.5平方米土地进行建设，建设内容包括新建旺苍县配气站一座及其放散区一座，以及相关防腐、自控、通信、电气等土建配套工程。设计供气规模30×104m3/d,调压前设计压力为4.0MPa， 调压后设计压力为0.4MPa。项目输气管道在旺三线上接管，接管后向北敷设至旺苍县配气站，经过滤、调压、计量、分输后，向旺苍县东河镇(县城区)供气，项目建成后原旺苍配气站停止使用。项目总投资704.64万元，其中环保投资61.7万元。 - 该项目符合国家产业政策，项目选址与当地规划相容，在认真落实报告表中提出的环保措施和下述要求后，项目建设不会改变项目所在地区域的环境功能，从环境保护角度分析，我局同意该项目按照《旺苍配气站改造项目环境影响报告表》所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。 - 二、该项目还应重点做好以下工作 - 严格落实《旺苍配气站改造项目环境影响报告表》所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施等要求，加强建设期和运营期环境保护工作，优化工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员;加强环保设施日常运行及维护管理，确保各项污染物稳定达标排放;强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。 - 三、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。 - 四、项目建设必须依法严格执行建设项目环保设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工时，建设单位必须按规定程序组织项目竣工环保验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。 五、该项目由旺苍县环境监察执法大队负责日常环境保护监督管理工作。

表五  验收监测质量保证及质量控制

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 5.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 5.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。 5.3 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 5.4 在验收监测期间，及时了解工况情况。 5.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并被授权进行采样活动，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。 5.6 现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 5.7 噪声监测质量保证 （1）噪声监测仪使用精密度为2型的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5 dB。 （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5 m/s的气象条件下进行。 5.8 监测报告严格实行三级审核制度。

表六 监测内容

（一） 噪声 点位：在厂界东侧、南侧、西侧、北侧设厂界噪声监测点4个，厂界东北侧最近住户外1m处敏感点噪声1个。 项目：厂界噪声、敏感点噪声。 频次：测定昼间、夜间时段噪声一次等效A声级，连续监测两天。

表七 验收监测期间生产工况记录及监测结果

（一）验收监测期间生产工况记录 本项目设计能力日供气量30万立方米，全年工作365天。验收检测期间，11月17日供气量12.3万立方米；11月18日供气量12.8万立方米。 （二）噪声监测结果 在厂界东侧、南侧、西侧、北侧设厂界噪声监测点4个，厂界东北侧最近住户外1m处敏感点噪声1个，连续监测2天，昼间、夜间时段各监测1次。 表7-1 噪声监测结果表 检测 日期; 检测 点位; 检测 时段; 主要声源; 生产时; 监测结果. 1#; 11月17日; 昼间; 调压设备; 51.8; 52. 夜间; 调压设备; 43.9; 44. 11月18日; 昼间; 调压设备; 53.1; 53. 夜间; 调压设备; 43.0; 43. 2#; 11月17日; 昼间; 调压设备; 50.3; 50. 夜间; 调压设备; 42.2; 42. 11月18日; 昼间; 调压设备; 52.6; 53. 夜间; 调压设备; 42.5; 42. 3#; 11月17日; 昼间; 调压设备; 51.1; 51. 夜间; 调压设备; 42.9; 43. 11月18日; 昼间; 调压设备; 52.4; 52. 夜间; 调压设备; 42.6; 43. 4#; 11月17日; 昼间; 调压设备; 51.6; 52. 夜间; 调压设备; 43.1; 43. 11月18日; 昼间; 调压设备; 52.9; 53. 夜间; 调压设备; 43.6; 44. 5# （敏感点）; 11月17日; 昼间; 调压设备; 50.1; 50.1. 夜间; 调压设备; 41.2; 41.2. 11月18日; 昼间; 调压设备; 51.4; 51.4. 夜间; 调压设备; 41.9; 41.9. 备注：11月17日，天气阴，风速0.7米/秒；11月18日，天气晴，风速0.9米/秒. 表7-2 噪声评价标准表 检测 项目; 检测 点位; 类别; 标准限值dB(A）; 标准名称及编号. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 1#、2#、3#、4#; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008表1. 敏感点噪声; 5#; 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》GB 3096-2008表1. 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 、2类和《声环境质量标准》(GB 3096-2008)表1 、2类标准进行评价，广元市天然气有限责任公司旺苍配气站改造工程环保设施竣工验收检测，4个厂界噪声点和1个敏感点在11月17-18日连续两天检测数据表明昼间、夜间等效A声级均达标。

表八 环保检查结果

1. 环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目在建设过程中严格执行“三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，及时按规定程序进行自主验收。 ## 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的治理措施。项目在检修或事故放空及站内系统超压放空时会有天然气通过放散管排放，采用自动点火方式放空；配气站人员用餐产生油烟量很少，食堂油烟通过油烟净化装置处理后于屋顶达标排放；项目运营后检修作业约每半年1次，过滤器检修清洗会排出少量废水，收集后排入工艺区新建的2m3污水池内暂存，自然蒸发，不外排；生活污水经9m3化粪池处理后在站内暂存，一部分用于站内绿化施肥，另一部分定期外运至城市污水处理厂处理；噪声防治措施有:加强设各管理维护，选用低噪声设备，合理选用工艺管道管径，控制气体流动速度，安装消声器等，合理安排检修时间，并经过距离衰减，厂界噪声能够满足排放标准；过滤器检修作业和清管作业产生的废渣收集后在站内掩埋处置；过滤器滤芯大约每年报废一次，由厂家回收处置；生活垃圾经袋装收集后交由环卫部门统一处置。 - 环境保护档案管理情况检查 本项目已基本建立环境保护档案及环保设施运行维护记录。 - 环境保护管理制度的建立和执行情况检查 本公司已基本建立环境保护管理制度，《突发事件环境风险应急预案》已于广元市旺苍生态环境局备案，备案编号510821-2020-030-L。 - 厂区绿化情况检查 厂区内有绿化带，绿化面积850m2，绿化率为31%，厂区道路地面均水泥硬化处理。 - 卫生防护距离内敏感建筑物分布情况调查 本项目未设置卫生防护距离，今后在此范围内不得规划建设医院、学校、居住区等敏感设施。 - 环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 - 建设期间和生产期间环境保护检查 旺苍县环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 - 总量控制 广元市旺苍生态环境局出具的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 - 公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 表8-1 公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目试生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100 %; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议. 本次公众参与共发放调查表14份，回收调查表14份。100 %的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100 %的被调查公众表示项目施工期间对自己生活和工作无影响；100 %的被调查公众表示项目试生产期间对自己生活和工作无影响；100 %的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境质量无影响；100 %的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100 %的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响；100 %的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响；100 %的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。

表九 验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《旺苍配气站改造工程项目》监测实施方案，四川恒宇环境节能检测有限公司于2020年11月17-18日对该项目进行了现场调查和验收监测。 - 1. “三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 - 2. 噪声监测结果 厂界昼间噪声等效声级为50dB（A)-53dB（A），夜间噪声等效声级为42dB（A)-44dB（A），敏感点昼间噪声等效声级为50.1dB（A)-51.4dB（A），夜间噪声等效声级为41.2dB（A)-41.9dB（A），按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1、2类和《声环境质量标准》(GB 3096-2008)表1、2类标准进行评价，旺苍配气站改造工程项目环保设施竣工验收检测，4个厂界噪声、1个敏感点噪声在11月17-18日连续两天检测数据表明昼间、夜间等效A声级均达标。 - 废水检查情况 项目运营后检修作业约每半年1次，过滤器检修清洗会排出少量废水，收集后排入工艺区新建的2m3污水池内暂存，自然蒸发，不外排；生活污水经9m3化粪池处理后在站内暂存，一部分用于站内绿化施肥，另一部分定期外运至城市污水处理厂处理。 - 废气检查情况 本项目输送天然气为净化天然气，主要成分为甲烷，不含硫化氢等有毒有害气体，在正常营运状态下，天然气处于完全密闭系统内，不会泄漏天然气。但在检修或事故放空及站内系统超压放空时会有天然气通过放散管排放，采用自动点火方式放空。放散管位于站场东南侧，由于项目事故和检修频率较低，放散废气排放量小，且场地开阔，距离周边民房较远，该类废气对区域大气环境不会产生明显影响。 新建旺苍配气站劳动定员为3人，站内设置有小型家庭式厨房，供工作人员就餐。用餐产生油烟量很少，食堂油烟通过油烟净化装置处理后于屋顶达标排放。 - 5. 固体废物检查情况 - 项目过滤器检修会产生一定的废渣，检修作业约每半年1次，废渣产生量较少。广旺复线清管器接收橇清管作业时会产生少量产生清管废渣， 每年清管 1次会产生少量废渣.。检修废渣和清管废渣收集后在站内掩埋处置；过滤器滤芯大约每年报废一次，由厂家回收处置；生活垃圾经袋装收集后交由环卫部门统一处置。 - 6. 环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。《突发事件环境风险应急预案》已于广元市旺苍生态环境局备案，备案编号510821-2020-030-L。 7. 总量控制 广元市旺苍生态环境局出具的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 建议与要求: 1、完善环保处理设施的运行管理，保证环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、 完善环境保护档案和环保管理制度，加强环保设施运行台账管理。 4、为了防止天然气管道天然气冒泡、泄露等，加强调压站项目天然气易漏点巡检，做好检查记录，确保天然气管道安全运行。 5、在完成上述环保措施后，建议本项目通过环境保护验收。

附表1  工程项目组成及主要环境问题

| 名称 | 名称 | 环评建设内容及规模 | 实际建设内容及规模 | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 运营期 |
| 主体 工程 | 配气站 | - 新建旺苍配气站及放散区各1座，用地面积2727.5m2，设计规模：30×104m3/d；设计压力：4.0/0.4MPa；站内设调压计量柜1套，柜内设置高效过滤器、计量、分输后向旺苍县东河镇（县城）供气。站内设置加臭装置（PN1.6MPa V=60L）一套，为出站天然气进行加臭。设置放散立管1根（DN100 H=10m） | 新建旺苍配气站及放散区各1座，用地面积2727.5m2，设计规模：30×104m3/d；设计压力：4.0/0.4MPa；站内设调压计量柜1套，柜内设置高效过滤器、计量、分输后向旺苍县东河镇（县城）供气。站内设置加臭装置（PN1.6MPa V=60L）一套，为出站天然气进行加臭。设置放散立管1根（DN100 H=10m） | 产生噪声、废气、废水 |
|  | 连接管线 | - 进站连接管道起于旺三线D159T接处，止于旺苍县配气站，管道呈南北走向。管道设计压力为4.0MPa，设计输量30×104m3/d | 进站连接管道起于旺三线D159T接处，止于旺苍县配气站，管道呈南北走向。管道设计压力为4.0MPa，设计输量30×104m3/d |  |
| 辅助 工程 | 安全防腐 | 本项目钢管全部采用三层PE常温型加强级防腐层。采用牺牲阳极的阴极保护方式。 | 本项目钢管全部采用三层PE常温型加强级防腐层。采用牺牲阳极的阴极保护方式。 | / |
|  | 管道试压 氮气置换 | 管道焊缝检测，吹扫、试压，管道氮气置换。 | 管道焊缝检测，吹扫、试压，管道氮气置换。 | / |
| 公用 工程 | 给排水系统 | 给水：自来水供给。 排水：生活污水经化粪池（9m3）预处理后在化粪池内暂存，定期外运作为农肥使用。 | 给水：自来水供给。 排水：生活污水经化粪池（9m3）预处理后在化粪池内暂存，一部分用于站内绿化施肥，另一部分定期外运至城市污水处理厂处理。 | / |
|  | 供配电系统 | 由站场附近地方AC220/380V架空线路“T”接，线路长度0.5km。自控、通信等负荷为重要负荷，采用UPS供电（3kVA2h） | 由站场附近地方AC220/380V架空线路“T”接，线路长度0.5km。自控、通信等负荷为重要负荷，采用UPS供电（3kVA2h） | / |
|  | 自动控制 系统 | 设置流量计算机系统，完成生产数据监视和管理。橇装柜内设置固定式可燃气体探测器，值班人员配备便携式可燃气体检测仪。 | 设置流量计算机系统，完成生产数据监视和管理。橇装柜内设置固定式可燃气体探测器，值班人员配备便携式可燃气体检测仪。 | / |
|  | 消防设施 | 设置消防棚1座，配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器6具，推车式磷酸铵盐干粉灭火器1台，手提式二氧化碳灭火器4具以及灭火器材箱4套，以便扑灭初起火灾。 | 设置消防棚1座，配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器6具，推车式磷酸铵盐干粉灭火器1台，手提式二氧化碳灭火器4具以及灭火器材箱4套，以便扑灭初起火灾。 | / |
| 生活办公设施 | 综合值班房 | 单层框架结构，建筑面积136.95m2。设置值班室、工具间、储物室、卫生间、盥洗间、厨房及餐厅各1间等。 | 单层框架结构，建筑面积136.95m2。设置值班室、工具间、储物室、卫生间、盥洗间、厨房及餐厅各1间等。 | 生活污水、生活垃圾 |
| 备注 | 根据现场实地勘察实际情况与环评一致，无改动。 |  |  |  |

附表2   环保设施(措施)一览表

| 项目 | 环评要求 | 项目实际建设情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环保设施及治理措施 | 实际建设情况 | 投资 （万元） | 备注 |
| 废气治理 | 检修和超压放散废气经放散管点火后排放 | 检修和超压放散废气经放散管点火后排放 | / | 新建 |
|  | 食堂油烟净化装置处理后于屋顶排放 | 食堂油烟净化装置处理后于屋顶排放 | 0.5 | 新建 |
| 废水治理 | 滤网清洗废水收集后排入污水池暂存（2m3），自然蒸发，不外排 | 滤网清洗废水收集后排入污水池暂存（2m3），自然蒸发，不外排 | 0.2 | 新建 |
|  | 经化粪池处理后在站内暂存，定期外运作为农肥使用 | 经化粪池处理后在站内暂存，一部分用于站内绿化施肥，另一部分定期外运至城市污水处理厂处理 | 3 | 新建 |
| 噪声治理 | 加强管理，选用低噪声设备，隔声、减振、消声，合理布局，合理安排检修时间等 | 加强管理，选用低噪声设备，隔声、减振、消声，合理布局，合理安排检修时间等 | 3 | 新建 |
| 固废治理 | 检修废渣、清管废渣收集后在站内掩埋处置，废滤芯交由厂家回收处置 | 检修废渣、清管废渣收集后在站内掩埋处置，废滤芯交由厂家回收处置 | 0.5 | 新建 |
|  | 生活垃圾交由环卫部门统一处置 | 生活垃圾交由环卫部门统一处置 | 0.5 | / |
| 环境风险 | 采用符合要求的管材，防腐等 | 采用符合要求的管材，防腐等 | / | / |
|  | 风险管理：安全教育、宣传工作；制定应急预案 | 风险管理：安全教育、宣传工作；制定应急预案 | 5 | / |
|  | 警示标志、可燃气体检测仪、调压装置、截断阀、安全阀及防雷、防静电、消防等风险防范设施 | 警示标志、可燃气体检测仪、调压装置、截断阀、安全阀及防雷、防静电、消防等风险防范设施 | 8 | / |
| 建筑期合计 | 废气、废水、固废、生态治理、绿化 |  | 41 | / |
| 合计 |  |  | 61.7 | / |

附表3   污染源及处理设施对照表

| 污染源 | 污染物 | 环评处理设施及措施 | 排放去向 | 实际处理设施及措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 检修和事故放散废气 | 放散管点火后放空，自由扩散 | 大气 | 放散管点火后放空，自由扩散 | 大气 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化装置处理后于屋顶排放 |  | 油烟净化装置处理后于屋顶排放 |  |
| 废水 | 滤网清洗废水 | 收集后排入污水池暂存（2m3），自然蒸发，不外排 | 不外排 | 收集后排入污水池暂存（2m3），自然蒸发，不外排 | 不外排 |
|  | 生活污水 | 经化粪池处理后在站内暂存，定期外运作为农肥使用 | 农田施肥 | 经化粪池处理后在站内暂存，一部分用于站内绿化施肥，另一部分定期外运至城市污水处理厂处理 | 不外排 |
| 噪声 | 气流噪声、超压放散噪声 | 选用先进、低噪音设备，合理布局，采取隔声、减振、消声措施，合理安排检修时间等 | 外环境 | 选用先进、低噪音设备，合理布局，采取隔声、减振、消声措施，合理安排检修时间等 | 外环境 |
| 固体废物 | 检修、清管废渣 | 收集后在站内掩埋处置 | 不外排 | 收集后在站内掩埋处置 | 不外排 |
|  | 废滤芯 | 由厂家回收处置 | 厂家 | 由厂家回收处置 | 厂家 |
|  | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处置 | 环卫部门处置 | 交由环卫部门统一处置 | 环卫部门处置 |

附表4   主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染 类型 | 主要污染因子 | 特征 污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 环境噪声 | 噪声 | 项目场界四周4个点位 | 场界四周4个点位 | 厂界噪声 |
| 废气 | 二氧化硫 | 项目所在地1个点 | 厂址处 | / | / |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |
| 废水 | / | / | / | / | / |

附表5   污染物总量对照表

| 类 别 | 项 目 | 总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | / | / | / | / |
| 废气 | / | / | / | / |

附表6   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 |  | 环评标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类 |
|  | 昼间（Leq） | 60 dB(A) | 昼间（Leq） | 60dB(A) |
|  | 夜间（Leq） | 50 dB(A) | 夜间（Leq） | 50dB(A) |
| 敏感点噪声 | 标准 | 《声环境质量标准》GB 3096-2008表1、2类 | 标准 | 《声环境质量标准》GB 3096-2008表1、2类 |
|  | 昼间（Leq） | 60 dB(A) | 昼间（Leq） | 60dB(A) |
|  | 夜间（Leq） | 50 dB(A) | 夜间（Leq） | 50dB(A) |

表7   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | 东北侧最近居民住户外1m处 | / |

| 类别 | 项 目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 |
|  | 敏感点噪声 | 声环境质量标准 | GB 3096-2008 |

附表8   项目分析方法及来源