四川苍溪吉通能源有限责任公司

川东北储气调峰基地项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2024年1月24日，四川苍溪吉通能源有限责任公司依照国家有关法律法规、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，在苍溪县四川苍溪吉通能源有限责任公司会议室主持召开了川东北储气调峰基地项目（一期）竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位四川苍溪吉通能源有限责任公司、验收监测报告编制单位四川恒宇环境节能检测有限公司等单位的代表和特邀专家，会议成立了验收专家组（名单附后）。验收组会前进行了现场检查，在会上听取了建设单位对该项目在建设中执行环境影响评价和环保“三同时”制度情况的汇报，验收监测报告编制单位关于该项目竣工环境保护验收监测的汇报，认真核实了有关资料，详细询问了项目建设过程中环境保护措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

- 1. 建设地点、规模、主要建设内容

- 项目位于四川省广元市苍溪县陵江镇古梁村，苍溪经济开发区内。建两座水容积5000立方LNG储罐（储罐已建）以及2台BOG压缩机、LNG装车泵等配套设施。建成后形成储气规模600万立方。

建设内容：川东北储气调峰基地项目（一期）

建设单位：四川苍溪吉通能源有限责任公司

项目性质：新建

- 建设内容：建两座水容积5000立方LNG储罐（储罐已建）以及2台BOG压缩机、LNG装车泵等配套设施。建成后形成储气规模600万立方。

- 劳动定员及工作制度：劳动定员及工作制度：管理人员5人，工作时间为24小时，全年工作365天。

- 2. 建设过程及环保审批情况

2019年6月，由四川中环瑞源工程技术咨询有限公司《川东北储气调峰基地项目（一期）环境影响报告表》；2019年7月16日，苍溪生态环境局对该项目出具环境影响报告表的审查批复（苍环审批[2019] 14号）。

- 3. 投资情况

- 项目总投资3100万元，环保投资为52.3万元，占总投资1.7 %。

- 4. 验收范围

项目验收范围有：储运工程、公用工程、环保工程和风险防范。

二、工程变动情况

本工程环评文件经批准后，实际建设过程中，建设项目的性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施等变动情况见下表。

表2-1  项目变动情况一览表

| 类型 | 苍环审批[2019]14号要求 | 环评要求 | 实际建设内容 | 变动情况 | 是否属于 重大变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建 | 新建 | 新建 | / | / |
| 地点 | 苍溪经济开发区古梁工业园 | 苍溪经济开发区古梁工业园 | 苍溪经济开发区古梁工业园 | / | / |
| 规模 | 储气规模600万立方 | 储气规模600万立方 | 储气规模600万立方 | / | / |
| 生产工艺 | 本项目为川东北储气调峰基地项目，工艺较为简单，即在夏季天然气产气高峰期，利用原有生产线富余产能将天然气液化后储存在5000两座水容积5000立方LNG储罐中，冬季将储存的液态天然气以专用车辆装车外运，以补充天然气的使用。从原生产线冷箱来的LNG分别可以2#(ST2301)、3#(ST3301)LNG储槽。在2#(ST2301)、 3#(ST3301)LNG储槽各增加2台装车泵(P2401A/B、P3401A/B)，这4台泵与1#(ST1301）储罐的装车泵(P1401A/B)出口管线汇聚在一起，去装车管线总管。设置倒罐管线一条，将LNG装车泵P1401A/B、P2401A/B、P3401A/B汇聚到一条管线，通过程控阀UV1450分别到储罐1#(ST1301)2#(ST2301)3#(ST3301)LNG储槽，实现LNG倒罐功能2#(ST2301)、3#(ST3301)LNG储槽BOG出口分别设置汽化器，再与1#(ST1301)LNG储罐的BOG气混合后三路合并一起，在通过孔板流量计计量，进入新增的BOG压缩系统，增压到45barg与原料天然气混合继续液化。 | 本项目为川东北储气调峰基地项目，工艺较为简单，即在夏季天然气产气高峰期，利用原有生产线富余产能将天然气液化后储存在5000两座水容积5000立方LNG储罐中，冬季将储存的液态天然气以专用车辆装车外运，以补充天然气的使用。从原生产线冷箱来的LNG分别可以2#(ST2301)、3#(ST3301)LNG储槽。在2#(ST2301)、3#(ST3301)LNG储槽各增加2台装车泵(P2401A/B、P3401A/B)，这4台泵与1#(ST1301）储罐的装车泵(P1401A/B)出口管线汇聚在一起，去装车管线总管。设置倒罐管线一条，将LNG装车泵P1401A/B、P2401A/B、P3401A/B汇聚到一条管线，通过程控阀UV1450分别到储罐1#(ST1301)2#(ST2301)3#(ST3301)LNG储槽，实现LNG倒罐功能2#(ST2301)、3#(ST3301)LNG储槽BOG出口分别设置汽化器，再与1#(ST1301)LNG储罐的BOG气混合后三路合并一起，在通过孔板流量计计量，进入新增的BOG压缩系统，增压到45barg与原料天然气混合继续液化。 | 本项目为川东北储气调峰基地项目，工艺较为简单，即在夏季天然气产气高峰期，利用原有生产线富余产能将天然气液化后储存在5000两座水容积5000立方LNG储罐中，冬季将储存的液态天然气以专用车辆装车外运，以补充天然气的使用。从原生产线冷箱来的LNG分别可2#(ST2301)、3#(ST3301)LNG储槽。在2#(ST2301)、3#(ST3301)LNG储槽各增加2台装车泵(P2401A/B、P3401A/B)，这4台泵与1#(ST1301）储罐的装车泵(P1401A/B)出口管线汇聚在一起，去装车管线总管。设置倒罐管线一条，将LNG装车泵P1401A/B、P2401A/B、P3401A/B汇聚到一条管线，在通过程控阀UV1450分别到储罐1#(ST1301)2#(ST2301)3#(ST3301)LNG储槽，实现LNG倒罐功能2#(ST2301)、3#(ST3301)LNG储槽BOG出口分别设置汽化器，再与1#(ST1301)LNG储罐的BOG气混合后三路合并一起，在通过孔板流量计计量，进入新增的BOG压缩系统，增压到45barg与原料天然气混合继续液化。 | / | / |
| 环境保护措施 | 总投资3100万元，其中环保投资52.3万元，占总投资的1.7%。 1、加强对储罐、管线、BOG系统、装车设备设施运行维护与管理，确保设备设施安全运行，避免物料泄漏。生活污水，进入污水预处理设施处理后排入园区管网，进入石家坝污水处理厂处理。2、加强固体废物处置措施，设备检修产生的废油经桶装收集后依托原项目危废间暂存，定期送有资质单位处理，并建立转移联单制度，防止产生新的环境问题；生活垃圾妥善收集后交环卫部门处理。3、落实噪声污染防治措施，运营噪声通过厂房隔声、选用低噪声设备，设置合理的厂房布局，安装消声减振装置等措施，确保厂界噪声达标。4、强化环境风险防范措施和应急管理。制定完善的环境风险应急预案，加强区域环境风险管理，储罐场地进行重点防渗处理，贮罐区设置围堰，围堰有效容积不小于罐区最大罐体的容积，并配备相连的备用贮罐；修建事故消防废水收集池；厂内雨、污管网出口必须设置闸门。发生事故时及时切断事故污染源，有效控制和降低环境风险，确保环境安全。 | 总投资3100万元，其中环保投资52.3万元，占总投资的1.7%。 1、加强对储罐、管线、BOG系统、装车设备设施运行维护与管理，确保设备设施安全运行，避免物料泄漏。生活污水，进入污水预处理设施处理后排入园区管网，进入石家坝污水处理厂处理。2、加强固体废物处置措施，设备检修产生的废油经桶装收集后依托原项目危废间暂存，定期送有资质单位处理，并建立转移联单制度，防止产生新的环境问题；生活垃圾妥善收集后交环卫部门处理。3、落实噪声污染防治措施，运营噪声通过厂房隔声、选用低噪声设备，设置合理的厂房布局，安装消声减振装置等措施，确保厂界噪声达标。4、强化环境风险防范措施和应急管理。制定完善的环境风险应急预案，加强区域环境风险管理，储罐场地进行重点防渗处理，贮罐区设置围堰，围堰有效容积不小于罐区最大罐体的容积，并配备相连的备用贮罐；修建事故消防废水收集池；厂内雨、污管网出口必须设置闸门。发生事故时及时切断事故污染源，有效控制和降低环境风险，确保环境安全。 | 总投资3100万元，其中环保投资52.3万元，占总投资的1.7%。 1、加强对储罐、管线、BOG系统、装车设备设施运行维护与管理，确保设备设施安全运行，避免物料泄漏。生活污水，进入污水预处理设施处理后排入园区管网，进入石家坝污水处理厂处理。2、加强固体废物处置措施，设备检修产生的废油经桶装收集后依托原项目危废间暂存，定期送有资质单位处理，并建立转移联单制度，防止产生新的环境问题；生活垃圾妥善收集后交环卫部门处理。3、落实噪声污染防治措施，运营噪声通过厂房隔声、选用低噪声设备，设置合理的厂房布局，安装消声减振装置等措施，确保厂界噪声达标。4、强化环境风险防范措施和应急管理。制定完善的环境风险应急预案，加强区域环境风险管理，储罐场地进行重点防渗处理，贮罐区设置围堰，围堰有效容积不小于罐区最大罐体的容积，并配备相连的备用贮罐；修建事故消防废水收集池；厂内雨、污管网出口必须设置闸门。发生事故时及时切断事故污染源，有效控制和降低环境风险，确保环境安全。 | 苍溪经济开发区管理委员会于2023年11月13日下文拆除危废暂存，统一规划建设。危废现暂存于库房，与四川中明环境治理有限公司签订危废处置合同 | 否 |

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，本项目性质、地点、规模、生产工艺、环保工程等建设内容未发生重大变动。

三、项目环保设施及措施落实情况

（1）废气

两座储罐配套建设相应的管线阀门和两台BOG压缩机，蒸发气通过新建管道进入新建BOG压缩机系统，压缩后回用到原生产系统。根据储运装置管道仪表流程设计，整个储运过程为全密封系统，所有BOG蒸发气全部通过低温不锈钢管道密封连接到气化器， 再经管道进入全密封压缩机入口。运行过程采用全封闭系统，正常情况下无废气外排。

（2）废水

#### 天然气储运过程中不产生生产废水，生活污水依托原项目化粪池预处理后排入石家坝污水处理厂处理后达标排放。

（3）噪声

天然气储运过程中的噪声主要来自于BOG压缩机、LNG装车泵等设备运行噪声和车辆运输噪声，新安装设备通过设备基础减振、消声、设备设置在厂房内隔声、加强现场运输车辆出入的管理，采取车辆进入现场限速行驶、减少启停、禁止鸣笛等措施减少对外环境的影响。

（4）固废

危险废物：产生的固体废弃物主要为设备、管道、阀门、罐体等装置检修产生的废油，采用桶装收集，属危废，依托原有项目危废暂存间暂存，苍溪经济开发区管理委员会于2023年11月13日下文拆除危废暂存，统一规划建设。危废现暂存于库房，与四川中明环境治理有限公司签订危废处置合同。

一般固废：生活垃圾统一收集,由市政环卫部门统一收集处理。

四、环境保护设施调试结果

1. 废气检测结果

无组织废气：按照《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2进行评价，四川苍溪吉通能源有限责任公司川东储气调峰基地项目（一期）项目，厂界下风向两个点非甲烷总烃指标12月12-13日连续两天检测数据表明均达标 。

- 2. 噪声检测结果：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表1 、3类标准进行评价，四川苍溪吉通能源有限责任公司川东储气调峰基地项目（一期）项目，4个厂界噪声点在12月12-13日连续两天检测数据表明昼、夜间时段环境等效A声级均达标。

- 3.废水检查结果

天然气储运过程中不产生生产废水，生活污水依托原项目化粪池预处理后排入石家坝污水处理厂处理后达标排放。

- 固废检查结果

产生的固体废弃物主要为设备、管道、阀门、罐体等装置检修产生的废油，采用桶装收集，属危废，依托原有项目危废暂存间暂存，苍溪经济开发区管理委员会于2023年11月13日下文拆除危废暂存间，统一规划建设。危废现暂存于库房，与四川中明环境治理有限公司签订危废处置合同。

- 一般固废：生活垃圾统一收集，由市政环卫部门统一收集处理。

五、环境保护管理检查结果

公司设有环保人员，负责公司的环保检查，并根据公司的实际情况制定了《环境保护管理制度》，设立环境管理机制并根据排污许可证制定了自行监测计划。环境管理部门负责环境保护档案资料的管理，包括环评报告表、环评批复、环境保护管理制度、环保设施运行、维护记录等。

该项目已2020年办理了排污许可证，编号为：91510824MA67D2CG86001Z。并编制了《突发环境事件应急预案》备案号为：510824-2023-023-H。

六、验收结论

综上所述，本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。本项目建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，基本落实了环评报告表及批复中提出的环保要求和措施，污染物达标排放，建议通过竣工环境保护验收，可登录竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

七、后续要求及建议